GKB.271.3.2020.RK	                                                                    Rachanie, dnia 30.04.2020r.

# ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rachaniach i Zespołu Szkół w Michalowie..”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm. ) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytania otrzymane dnia 06.04.2020r.

W nawiązaniu do specyfikacji przetargowej na kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rachaniach proszę o wyjaśnienie n/w wątpliwości;

Pytanie 1
W instalacji co zaprojektowano wymianę rur po istniejącej trasie instalacji.
W związku z tym że w przedmiarze robót nie ujęto wymiany rur o sr. 15, 25 , 32 i 50 mm o łącznej długości ponad 600 mb proszę o informację czy rury o tych średnicach należy wymienić na nowe i czy te rury muszą być ocynkowane o połączeniach zaprasowanych.
Odpowiedź: Należy wykonać instalację z nowych rur systemu stalowego ocynkowanego

Pytanie 2
W projekcie technicznym założono wymianę 131 szt grzejników co na nowe, a w przedmiarze robót przewidziano wymianę 82 szt grzejników.
Proszę o informację czy należy zamontować wszystkie grzejniki nowe tj. 131 szt. czy wykorzystać część starych.
Odpowiedź: Uzupełniono w przedmiarze.
Pytanie 3
Proszę o podanie typu głowic termostatycznych i czy powinny być zastosowane głowice antywandalowe.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania wzmocnionych głowic termostatycznych

Charakterystyka głowicy termostatycznej:

Głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej odporna na wandalizm, kradzieże, manipulowanie przez osoby nieuprawnione. Głowica z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem. Montaż oraz demontaż możliwy za pomocą specjalnego uchwytu dociągającego oraz klucza. Nastawa temperatury w zakresie 6-26 oC. Aby dokonać zmiany nastawy temperatury należy zastosować specjalny klucz (w komplecie). Nastawę żądanej wartości można zablokować. Wskaźnik nastawy ukryty.

Pytanie 4
Proszę o wyjaśnienie czy pod odpowietrznikami na pionach należy zamontować zawory odcinające.
Odpowiedź: NIE

Pytanie 5
W przedmiarze robót ilość nowych lamp LED w stosunku do lamp demontowanych jest mniejsza o 39 sztuk, proszę o wskazanie które lampy będą demontowane bez montażu w ich miejscu nowych , oraz o  jak ma być wykończony sufit po demontażu lamp.
Odpowiedź: Uzupełniono w przedmiarze.

Pytanie 6
Brak w projekcie rysunków instalacji awaryjnej, są tylko oprawy.
Odpowiedź: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego zgodnie z dokumentacją projektową, w dokumentacji jest zawarty opis oraz schematy.

Pytanie 7
Brak projektu instalacji czujników ruchu DALI oraz schematu ideowego połączenia z instalacją oświetlenia.
Odpowiedź: Załącznik nr 1

Pytanie 8
W jakim sposób ma być wykończona powierzchnia ścian i sufitów po wykonaniu dodatkowej instalacji oświetleniowej, oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji czujników ruchu.
Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić naprawę tynków oraz malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji oświetlenia podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji czujników ruchu. Uzupełniono w przedmiarze.

oraz na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Michalowie;

Pytanie 1
W instalacji co zaprojektowano wymianę rur po istniejącej trasie instalacji.
W związku z tym że w przedmiarze robót nie ujęto wymiany rur o sr. 15, 25 , 32 i 40 mm o łącznej długości ponad 620 mb proszę o informację czy rury o tych średnicach należy wymienić na nowe i czy te rury muszą być ocynkowane o połączeniach zaprasowanych.
Odpowiedź: Należy wykonać instalację z nowych rur systemu stalowego ocynkowanego
Pytanie 2
W projekcie technicznym założono wymianę 128 szt grzejników co na nowe, a w przedmiarze robót przewidziano wymianę 66 szt grzejników.
Proszę o informację czy należy zamontować wszystkie grzejniki nowe tj. 128 szt, czy wykorzystać część starych.
Odpowiedź: Uzupełniono w przedmiarze.
Pytanie 3
W poz. 73 przedmiaru robót jest zapis "uwzględnić ciepłomierze zgodnie z projekcie".
Proszę o wyjaśnienie czy ciepłomierze mają być montowane i ewentualnie jaki typ.
Odpowiedź:

Dla instalacji c.o. przewidziano ciepłomierz o parametrach: qn=6,0 m3/h, Dn32. Układ pomiaru ciepła składa się z przelicznika elektronicznego rozłącznego współpracującego z przetwornikiem przepływu. Układ pomiarowy ciepła powinien być przystosowany do zdalnego odczytu. Montaż ciepłomierza przed rozdzielaczami c.o.

Charakterystyka techniczna:

- klasa środowiskowa a (E1; M1)

- zakres pomiaru temperatury MID (ciepło) 5÷180°C

- zakres różnicy temperatur MID (ciepło) 3÷150K

- czujniki temperatur PT 1000

- długość przewodów czujników temperatury 3 m

- zasilanie bateria litowa zewnętrzne źródło zasilania

- żywotność baterii 10 + 1 rok

- klasa ochrony IP 52

- wyświetlacz LCD

Sposób montażu przetwornika przepływu powrót (domyślnie), zasilanie (opcjonalnie) zawsze zgodnie z oznaczeniem na obudowie.

Dla instalacji c.w.u. przewidziano ciepłomierz kompaktowy o parametrach: qn=2,5 m3/h, dn20. Ciepłomierz powinien być kompatybilny z systemem zdalnego odczytu umożliwiając uzyskanie danych drogą radiową (W-MBUS zgodnie z OMS) lub przewodową (M-BUS lub impuls).

Charakterystyka techniczna:

- rodzaj urządzenia: Dn20

- przepływ nominalny: 2,5 m3/h

- przepływ maksymalny: 5,0 m3/h

- przepływ minimalny: 50 l/h

- klasa dokładności: 2

- zakres pomiaru temperatury MID (Ciepło): 5÷90K

- zakres różnicy temperatur MID (Ciepło): 3÷70K

- czujniki temperatur: PT 1000

- długość przewodów czujników temperatury: 1,5 m

- zasilanie: bateria litowa

- żywotność baterii 10 + 1 rok

- klasa ochrony IP 54

- wyświetlacz LCD 8 znaków + ikony

- jednostki pomiaru GJ (opcjonalnie kWh)

Pytanie 4
W przedmiarze ilość nowych lamp LED w stosunku do lamp demontowanych jest większa o 19 sztuk, proszę o wskazanie które lampy będą demontowane bez montażu w ich miejscu nowych , oraz o  jak ma być wykończony sufit po demontażu lamp.
Odpowiedź: Uzupełniono w przedmiarze.
Pytanie 5
Brak w projekcie rysunków instalacji awaryjnej,

Odpowiedź: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego zgodnie z dokumentacją projektową, w dokumentacji jest zawarty opis oraz schematy.

Pytanie 6
Brak projektu instalacji czujników ruchu DALI oraz schematu ideowego połączenia z instalacją oświetlenia.
Odpowiedź: Załącznik 4   

Pytanie 7
W jakim sposób ma być wykończona powierzchnia ścian i sufitów po wykonaniu dodatkowej instalacji oświetleniowej, oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji czujników ruchu.

Odpowiedź:  W wycenie należy uwzględnić naprawę tynków oraz malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji oświetlenia podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji czujników ruchu. Uzupełniono w przedmiarze.

Wójt Gminy Rachanie
                                                                                                               /-/ Roman Miedziak

___________________

(imię i nazwisko)

podpis kierownika zamawiającego