GKB.271.3.2020.RK	                                                                    Rachanie, dnia 30.04.2020r.

# ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rachaniach i Zespołu Szkół w Michalowie..”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm. ) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytania otrzymane dnia 07.04.2020r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewiduje montaż podpionowych zaworów regulacyjnych w instalacji centralnego ogrzewania?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje montaż zaworów podpionowych.

Zasilanie zawór regulacyjny z króćcami pomiarowymi, powrót zawór kulowy.

Charakterystyka techniczna zaworu regulacyjnego:

Przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna, wykonanie z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień, uszczelnienie trzpienia za pomocą podwójnego O-ringu, wstępna regulacja poprzez ograniczanie skoku grzybka, za pośrednictwem wewnętrznego trzpienia, cyfrowy wskaźnik stopnia wstępnej nastawy w okienku pokrętła. Dwa zawory pomiarowe zamontowane obok pokrętła. Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar, Maksymalna temperatura pracy 130 st. C.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewiduje wymianę/modernizację istniejących rozdzielaczy wraz z pompami obiegowymi, zaworami mieszającymi oraz automatyką pogodową do zarządzania obiegami grzewczymi z mieszaczami?

Odpowiedź: Michalow – nie przewiduje się

Rachanie- zgodnie z załącznikiem nr 7

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania wzmocnionych głowic termostatycznych przy zaworach termostatycznych grzejników?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania wzmocnionych głowic termostatycznych

Charakterystyka głowicy termostatycznej:

Głowica termostatyczna w wersji wzmocnionej odporna na wandalizm, kradzieże, manipulowanie przez osoby nieuprawnione. Głowica z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem. Montaż oraz demontaż możliwy za pomocą specjalnego uchwytu dociągającego oraz klucza. Nastawa temperatury w zakresie 6-26 oC. Aby dokonać zmiany nastawy temperatury należy zastosować specjalny klucz (w komplecie). Nastawę żądanej wartości można zablokować. Wskaźnik nastawy ukryty.

Pytanie 4:

Zgodnie z projektami przy grzejnikach w salach gimnastycznych należy zamontować istniejące osłony grzejnikowe. Czy Zamawiający przewiduje montaż osłon grzejnikowych również na pozostałych grzejnikach w szkołach?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje montażu osłon grzejnikowych na pozostałych grzejnikach w szkole

Pytanie 5:

W związku z dużymi rozbieżnościami pomiędzy przedmiarami a rysunkami branży sanitarnej prosimy o doprecyzowanie, którym opracowaniem należy się kierować przygotowując ofertę.
Odpowiedź: Należy wykonać prace zgodnie z dokumentacją projektową. Uzupełniono w przedmiarze.

Pytanie 6:

W związku z ponad dwukrotnym przewymiarowaniem mocy istniejącego kotła pytamy, czy w szkole w Rachaniach Zamawiający przewiduje zastosowanie zasobnika buforowego wody grzewczej?

Odpowiedź: Nie przewiduje się

Pytanie 7:

W związku z ponad dwukrotnym przewymiarowaniem mocy istniejących kotłów pytamy, czy w szkole w Michalowie Zamawiający przewiduje zastosowanie zasobnika buforowego wody grzewczej lub wymianę istniejących palników na palniki o modulowanej mocy?

Odpowiedź: Nie przewiduje się.

Pytanie 8:

Prosimy o udzielenie informacji odnośnie systemu zabezpieczenia kotła w szkole w Rachaniach. Jeżeli kocioł będzie pracował w układzie otwartym to zwracamy uwagę na brak możliwości zastosowania w instalacji centralnego ogrzewania rur zgodnych z opisanymi w projekcie. Producent nie dopuszcza stosowania rur stalowych ocynkowanych systemu zaprasowywanego w otwartych systemach grzewczych.

Odpowiedź: Przy podłączeniu do instalacji kotłowni należy zastosować wymiennik zgodnie z załącznikiem nr 7

Pytanie 9:

Zgodnie z opisem projektu branży elektrycznej szkoły w Michalowie projekt dotyczy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Lubaczów. Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu został dołączony prawidłowy projekt.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że do przetargu został dołączony prawidłowy projekt elektryczny, do opisu wkradła się oczywista omyłka.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania w budynkach systemu zarządzania energią BMS i jeżeli tak to jakie funkcje ma on spełniać?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zastosowania systemu zarządzania energią BMS

Wójt Gminy Rachanie
                                                                                                               /-/ Roman Miedziak

___________________

(imię i nazwisko)

podpis kierownika zamawiającego