GKB.271.3.2020.RK	                                                                    Rachanie, dnia 30.04.2020r.

# ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rachaniach i Zespołu Szkół w Michalowie..”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm. ) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytania otrzymane dnia 08.04.2020r.

Dotyczy : Instalacja CO w Szkoła w Rachaniach oraz Michalowie.

Pytanie 1:
Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie głównych rozdzielaczy CO obiegów grzewczych wraz układami pompowymi, armaturą odcinająco regulacyjną oraz automatyką sterującą obiegami grzewczymi. Przedmiar robót nie ujmuje w/w pozycji.

Odpowiedź:

Michalow – nie przewiduje się.

Rachanie -  zgodnie z załącznikiem nr 7

Pytanie 2:

Jeśli wykonie w/w rozdzielacza jest w zakresie, prosimy o uzupełnienie obydwy dokumentacji projektowej o podaje podstawowych parametrów jak: wydatki pomp. wysokości podnoszenia, średnicy rurociągów, średnice oraz parametry proj. armatury.

Odpowiedź:

Michalow – nie przewiduje się.

Rachanie -  zgodnie z załącznikiem nr 7

Pytanie 3:

Prosimy o podanie zaprojektowanego rozwiązania automatyki sterującej projektowanymi obiegami grzewczymi.

Odpowiedź:

Michalow – nie przewiduje się.

Rachanie -  zgodnie z załącznikiem nr 7

Pytanie 4:

Zgodnie z uwagą w przedmiarze robót na Szkołę w Michalowie prosimy o określenie niezbędnych parametrów doborowych ciepłomierza wraz z określeniem miejsce ich lokalizacji.

Odpowiedź:

Dla instalacji c.o. przewidziano ciepłomierz o parametrach: qn=6,0 m3/h, Dn32. Układ pomiaru ciepła składa się z przelicznika elektronicznego rozłącznego współpracującego z przetwornikiem przepływu. Układ pomiarowy ciepła powinien być przystosowany do zdalnego odczytu. Montaż ciepłomierza przed rozdzielaczami c.o.

Charakterystyka techniczna:

- klasa środowiskowa a (E1; M1)

- zakres pomiaru temperatury MID (ciepło) 5÷180°C

- zakres różnicy temperatur MID (ciepło) 3÷150K

- czujniki temperatur PT 1000

- długość przewodów czujników temperatury 3 m

- zasilanie bateria litowa zewnętrzne źródło zasilania

- żywotność baterii 10 + 1 rok

- klasa ochrony IP 52

- wyświetlacz LCD

Sposób montażu przetwornika przepływu powrót (domyślnie), zasilanie (opcjonalnie) zawsze zgodnie z oznaczeniem na obudowie.

Pytanie 5:

Czy w Szkole w Rachaniach maja być zamontowane ciepłomierze? Jeśli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji oraz niezbędnych parametrów doborowych ciepłomierza.
Odpowiedź:

Dla instalacji c.o. przewidziano ciepłomierz o parametrach: qn=6,0 m3/h, Dn32. Układ pomiaru ciepła składa się z przelicznika elektronicznego rozłącznego współpracującego z przetwornikiem przepływu. Układ pomiarowy ciepła powinien być przystosowany do zdalnego odczytu. Montaż ciepłomierza przed rozdzielaczami c.o.

Charakterystyka techniczna:

- klasa środowiskowa a (E1; M1)

- zakres pomiaru temperatury MID (ciepło) 5÷180°C

- zakres różnicy temperatur MID (ciepło) 3÷150K

- czujniki temperatur PT 1000

- długość przewodów czujników temperatury 3 m

- zasilanie bateria litowa zewnętrzne źródło zasilania

- żywotność baterii 10 + 1 rok

- klasa ochrony IP 52

- wyświetlacz LCD

Sposób montażu przetwornika przepływu powrót (domyślnie), zasilanie (opcjonalnie) zawsze zgodnie z oznaczeniem na obudowie.

Dla instalacji c.w.u. przewidziano ciepłomierz kompaktowy o parametrach: qn=2,5 m3/h, dn20. Ciepłomierz powinien być kompatybilny z systemem zdalnego odczytu umożliwiając uzyskanie danych drogą radiową (W-MBUS zgodnie z OMS) lub przewodową (M-BUS lub impuls).

Charakterystyka techniczna:

- rodzaj urządzenia: Dn20

- przepływ nominalny: 2,5 m3/h

- przepływ maksymalny: 5,0 m3/h

- przepływ minimalny: 50 l/h

- klasa dokładności: 2

- zakres pomiaru temperatury MID (Ciepło): 5÷90K

- zakres różnicy temperatur MID (Ciepło): 3÷70K

- czujniki temperatur: PT 1000

- długość przewodów czujników temperatury: 1,5 m

- zasilanie: bateria litowa

- żywotność baterii 10 + 1 rok

- klasa ochrony IP 54

- wyświetlacz LCD 8 znaków + ikony

- jednostki pomiaru GJ (opcjonalnie kWh)

Pytanie 6:

Przedmiary robót nie uwzględnia wykonania izolacji na instalacji CO. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Należy wykonać izolację termiczną rurociągów rozprowadzających na poziomie piwnic. Na wyższych kondygnacjach w pomieszczeniach ogrzewanych nie przewidziano wykonania izolacji termicznej.

Pytanie 7:

Zamieszczony przedmiary nie określają robót naprawczych oraz robót towarzyszącym jakie należy wykonać podczas wymiany instalacji CO np. demontaże, przebicia, przekucia, wykuwanie z murów istniejących elementów instalacji, wywóz złomu, naprawy tynków, demontaży istniejących zabudów bądź osłon grzejnikowych. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź: Należy uwzględnić roboty naprawcze i towarzyszące podczas wymiany instalacji c.o. Uzupełniono w przedmiarze.

Pytanie 8:

Czy na obiekcie nie występują przejścia pożarowe na projektowanej instalacji CO?

Odpowiedź: Należy wycenić przejścia instalacyjne o średnicach powyżej 40mm na przegrodach z kotłowniami.

Pytanie 9:

Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania demontażu istniejących rurociągów- CO. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Uzupełniono w przedmiarze.

Pytanie 10:

Przedmiar robót nie uwzględnia zamontowania zaworów odpowietrzających. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Uzupełniono w przedmiarze.

Pytanie 11:

Przedmiar robót nie uwzględnia montażu zaworów odcinających na gałązkach powrotnych grzejnikowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Dla grzejników dolnozasilanych przewidziano element przyłączeniowy kątowy do grzejników

stosowany w instalacji dwururowej posiadający funkcję odcięcia.

Rozstaw króćców przyłączeniowych 50mm.

Przyłącze grzejnikowe dostępne w dwóch wersjach : G ¾ ze stożkiem oraz R ½ .

Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G3/4 ze stożkiem do złączy zaciskowych.

Pytanie 12:

Przedmiar robót nie uwzględnia montażu głowic termostatycznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Uzupełniono w przedmiarze.

Pytanie 13:

Z zamieszczonych rzutów instalacji wynika, iż projekt nie zakłada montaż zaworów podpionowych. Brak rozwinięcia instalacji CO uniemożliwia jednoznacznego stwierdzenia. Prosimy o potwierdzenie rozwiązania.

Odpowiedź: Przewidziano zawory podpionowe: na zasilaniu zawór regulacyjny z króćcami pomiarowymi na powrocie zawór kulowy.

Charakterystyka techniczna zaworu regulacyjnego:

Przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna, wykonanie z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie, mufa x mufa, niewznoszący się trzpień, uszczelnienie trzpienia za pomocą podwójnego O-ringu, wstępna regulacja poprzez ograniczanie skoku grzybka, za pośrednictwem wewnętrznego trzpienia, cyfrowy wskaźnik stopnia wstępnej nastawy w okienku pokrętła. Dwa zawory pomiarowe zamontowane obok pokrętła. Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar, Maksymalna temperatura pracy 130 st. C. Uzupełniono w przedmiarze.

Wójt Gminy Rachanie
                                                                                                               /-/ Roman Miedziak

_________________

(imię i nazwisko)

podpis kierownika zamawiającego